inż. Zbigniew  Mazurkiewicz

upr. 180/76/ZG

LBS/IE/0643/01

PROJEKT  BUDOWLANY

Obiekt :               Rozbudowa targowiska

Adres budowy :   Bytom Odrzański; obr.1 dz. nr 290/2

Inwestor   :          Urząd Miasta w Bytomiu Odrzańskim

Branża :	     Elektryczna

|  | Imię i nazwisko | Uprawnienia | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant | inż. Zbigniew Mazurkiewicz | 180/76/ZG w specjalności instalacyjno inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych |  |

Nowa Sól – listopad -  2011

I 	Opis techniczny

- Podstawa opracowania

  - Zlecenie inwestora

  - Umowa o Sprzedaży energii elektrycznej i świadczeniu usług przesyłowych  z ENEA. Operator Sp. z.o.o.   Nr R6/V9/P/1261/2005

  - Wizja lokalna

  - Uzgodnienia z Inwestorem

  - Obowiązujące normy i przepisy

- Dane techniczne

  - Napięcie zasilania – 230/400 V ; 50 Hz.

  - Moc przyłączeniowa dodatkowa  0,3kW

  - Układ pracy sieci  TN – C

- Zakres opracowania

- Opracowaniem objęto rozbudowę instalacji oświetlenia przez zasilenie projektowanych słupów oświetleniowych targowiska z słupa oświetleniowego nr 642/9/1/1 znajdującego się na granicy działki targowiska.

- Linia kablowa YKY 3x10 od złącza kablowego ( bez numeru ) do projektowanego WC.

II 	Opis prac projektowych

2.1   Trasa kabla i posadowienie słupów oświetleniowych.

A.   Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem należy z słupa oświetlenia ulicznego nr 642/9/1/1 znajdującego się na granicy działki targowiska wyprowadzić kabel YAKY 4x 25 w kierunku projektowanych słupów jak na rys E-2. Schemat przyłączenia, zabezpieczenia jak na rys E-1.  Przy  słupach pozostawić zapas kabla około 1,5 m z obu stron. Kabel układać na głębokości 0,7m od poziomu ziemi, stosując podsypkę z piasku 10 cm pod i na kabel, następnie wykop zasypać warstwą gruntu rodzimego grubości 15 cm, przykryć folią koloru niebieskiego o szerokości 20 cm i zasypać pozostałym gruntem. W miejscach skrzyżowania z uzbrojeniem terenu kabel układać w osłonach typu Arot na długości kolizji z dodaniem po 1m. Trasa kabla jak na rysunku E-2. Kabel oznaczyć przez założenie opasek na kabel. Treść napisów na oznacznikach musi określać : typ kabla ,ilość i przekrój żył, kierunek zasilania, rok ułożenia i właściciela.

B.  Przy złączu kablowym (bez numeru) usytuowanym na granicy działki 290/2 od strony ul. Narożnej wykonać zapas kabla YKY 3x10 (2,5m) i ułożyć go w kierunku projektowanego WC pozostawiając zapas w celu późniejszego przyłączenia przez serwis producenta do złącza WC. Trasa kabla YKY3x10 jak na rys E-2, sposób ułożenia jak kabla w pkt. A.

  - Słupy oświetleniowe

Do  oświetlenia ulicy zaprojektowano słupy A1A/03G na fundamentach prefabrykowanych F100 z oprawami oświetleniowymi  01 VERA(ODB-10) o symbolu oprawy 01S-100W. Projektowane słupy oznaczone na rys E-2 symbolem uziomu, uziemić uziomem szpilkowym miedziowanym o rezystancji mniejszej od  10.

  - Uwagi końcowe

Prace instalacyjne winna wykonać osoba posiadająca uprawnienia po uprzednim wytyczeniu trasy kabla i miejsca posadowienia słupów przez geodetę. Przed zasypaniem dokonać odbioru częściowego przez służby nadzoru inwestorskiego, oraz zinwentaryzowane przez geodetę. Prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem należytej ostrożności. Przestrzegać uwagi i zalecenia zawarte w uzgodnieniach. Wykonać pomiary ochronne oporności izolacji kabla. Instalowane urządzenia muszą spełniać wymagania  przedmiotowych norm oraz posiadać atesty .

  - Zestawienie podstawowych materiałów

| Lp. | #### Materiał | ## Jed. miary | ## Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kabel ziemny YAKY 4x25 mm2 | m. | 130 |
| 2 | Kabel ziemny YKY 3x10 mm2 | m. | 15 |
| 3 | Słup A1A/03G | szt | 3 |
| 4 | Fundament słupa F100 | szt | 3 |
| 5 | Folia niebieska o szerokości 20 cm | m | 120 |
| 6 | Oprawa oświetleniowa 01 VERA(ODB-10) - Symbol oprawy 01S-100W | szt | 3 |
| 7 | Przepust AROT typu DVK 75 | m | 15 |
| 8 | Przewód YDY 3x2.5 | m | 15 |
| 9 | Uziom szpilkowy miedziowany | m | 3 |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |

inż. Zbigniew  Mazurkiewicz                                      Nowa Sól , 10 listopad 2011

upr. 180/76/ZG

LBS/IE/0643/01

Oświadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20  ust. 4 Prawa budowlanego oświadczam , że projekt budowlany:                      Rozbudowa targowiska

Adres budowy :   Bytom Odrzański; obr.1 dz. nr 290/2

Inwestor   :          Urząd Miasta w Bytomiu Odrzańskim

Branża :	     Elektryczna

Został sporządzony  zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

(podpis projektanta)

Informacja dotycząca planu BIOZ

Zgodnie z art. 20 i art.21a, Prawa Budowlanego, oraz RMI z dnia 27 sierpnia
2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych,
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, plan bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia sporządza się w wypadku gdy przewidywane roboty
budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy
nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność
planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni . W wypadku wykonania
wewnętrznej instalacji elektrycznej prace będą trwały 6 dni oraz będą zatrudnione 4 osoby w związku z powyższym sporządzenie planu BIOZ nie jest wymagane.

(podpis projektanta)