Branża Elektryczna

- Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest:

Budowa kablowej linii oświetlenia cmentarza komunalnego położonego w miejscowości Bytom Odrzański przy ul. Cmentarnej.

2 . Stan istniejący

Obecnie na terenie cmentarza komunalnego na terenie objętym inwestycją brak jest oświetlenia ulicznego co znacznie utrudnia poruszanie się pieszych oraz powoduje zagrożenie dla bezpieczeństwa przebywających tam osób.

3.  Zestawienie powierzchni, długości i typu projektowanej sieci

Cały przedmiot inwestycji

- projektowany kabel oświetl. YAKY 4 x 35mm2

- 	  etap 1 L=460m

- 	  etap 2 L=225 m

- projektowane słupy oświetleniowe typu Chatsworth 4m z oprawami

Cascais LED 37W  szt.25.

- projektowany przewód kab. dla potrzeb nagłośnienia YKY 3 x 2,5mm2

L=410m

- projektowane rury osłonowe:

DVK – Ø 70 – dł. 50mb.

- Ochrona zabytków

Obszar miejscowości Bytom Odrzański (cmentarz) na którym prowadzone będą projektowane prace inwestycyjne zgodnie z powyższym opracowaniem  znajduje się w strefie objętej ochroną Wojewódzkiego Konserwatora zabytków w Zielonej Górze.

W strefie objętej inwestycją nie znajdują się żadne obiekty oraz zabytki wpisane

indywidualnie w rejestr zabytków.

5.  Wpływ eksploatacji górniczych.

Teren miasta Bytom Odrzański (cmentarz) objęty inwestycją nie znajdują się w granicach terenu objętego pracami górniczymi, odkrywkowymi i wydobywczymi.

6.  Wpływ inwestycji na środowisko.

Projektowana inwestycja nie przebiega w pobliżu ani przez tereny objęte Europejskim programem ochrony środowiska naturalnego „Natura 2000”.

Charakter i cechy projektowanej inwestycji nie niosą z sobą żadnych zagrożeń

dla ludzi, zwierząt, środowiska naturalnego oraz higieny zdrowia użytkowników bezpośrednich oraz osób trzecich.

7.  Opis techniczny

Zasilanie oświetlenia

Zasilanie oraz sterowanie projektowanego oświetlenia odbywać się będzie z istniejącej szafki oświetleniowej z której zasilane i sterowane jest istniejące oświetlenie ul. Cmentarnej.

Projektowane oświetlenie cmentarza należy przyłączyć do ostatniej istniejącej lampy oświetleniowej zlokalizowanej przed wejściem głównym na teren cmentarza.

Oświetlenie uliczne

Projektowane słupy oświetleniowe Chatsworth 4m z oprawami typu Cascais i źródłami światła 37W,  montować zgodnie z planem sytuacyjnym drzwiczkami tabliczek bezpiecznikowych od strony chodnika z możliwością dostępu i swobodnego otwierania tych tabliczek.

Słupy oświetleniowe należy łączyć docelowo w układzie trójfazowym aby obciążenie rozłożyć równomiernie.

Oprawy łączyć z linią kablową za pomocą złączek kablowych typu IZK przewodem YDY 3 x 2,5mm2.

Na zabezpieczenie opraw we wszystkich słupach oświetleniowych zaprojektowano wkładki topikowe 1x 6 A.

Dokładne stanowiska słupów powinien wskazać geodeta uprawniony.

Uziemienia

Projektowane słupy oświetleniowe nr 1/5 i 2/4r należy uziemić zgodnie ze schematem a wartość rezystancji nie może przekraczać R  30 .

Uziom można wykonać z taśmy ocynkowanej  Fe/Zn 25 x 4 ułożonej w rowie kablowym w odległości 15cm od kabla , lub stosując typowe pręty uziomowe typu Galmar w ilości pozwalającej uzyskanie pożądanej wartości rezystancji .

Taśmę uziemiającą należy łączyć przez spawanie a miejsca spawu    zabezpieczyć przed korozją.

Linia kablowa

Spełniając wymagania inwestora i na podstawie wytycznych wydanych przez UG Bytom Odrzański i zgodnie z obowiązującymi przepisami zaprojektowano rozbudowę istniejącego oświetlenia znajdującego się na ul. Konopnickiej.

Z istniejącej latarni oświetleniowej zlokalizowanej przy wejściu głównym na cmentarz wyprowadzić nowy dodatkowy kabel oświetleniowy

YAKY 4x35 mm2 do zasilania projektowanego oświetlenia cmentarza.

Kabel należy prowadzić od słupa nr 1/1 przelotowo przez projektowane słupy oświetleniowe zgodnie z planem sytuacyjnym. Poszczególne odcinki kabla wykonywać w jednym kawałku od lampy do lampy bez wykonywania niepotrzebnych muf kablowych. Kabel układać na głębokości 0,7 m mierząc od powierzchni ziemi do zewnętrznej powierzchni kabla. W przypadku gruntu piaszczystego kabel należy układać faliście bezpośrednio na dnie wykopu.

W innych przypadkach gdy dno wykopu jest kamieniste lub istniejące zanieczyszczenia ziemi w postaci ostrego żwiru, grysu i inne mogące uszkodzić izolację kabla należy wykonać  10 cm podsypkę pod kabel z żółtego piasku, następnie ułożyć kabel i zasypać go 10cm warstwą piasku oraz 15 cm warstwą gruntu rodzimego. Następnie rozciągnąć na całej długości trasy kabla folię ostrzegawczą koloru niebieskiego o szerokości 25 cm i grubości co najmniej 0,5 mm2 a wykop zasypać pozostałym gruntem.

W ziemi kabel należy zaopatrzyć w trwałe oznaczniki informacyjne umieszczone co 10 m wzdłuż trasy kabla, po obu stronach przepustów, na zapasach kabla oraz przed słupami oświetleniowymi, których treść powinna zawierać typ kabla, jego przekrój, trasę, właściciela oraz datę ułożenia.

Przed projektowanymi słupami oświetleniowymi należy pozostawić

zapas kabla dł.1,0 m. W przypadku kolizji projektowanego kabla z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy  nałożyć na projektowany kabel przepusty ochronne PCV typu AROT DVK  70 .

Nagłośnienie terenu cmentarza

W celu realizacji dodatkowych wymagań inwestora dla przygotowania możliwości zasilania nagłośnienia cmentarza zaprojektowano ułożenie przewodu kabelkowego YKY 3 x 2,5 mm2 .

Przewód należy układać wraz z kablem oświetleniowym w wspólnym wykopie na odcinku zaznaczonym na planie i schemacie jednokreskowym.

Przewód prowadzić od kaplicy a jego końce należy zakończyć wolnostojącymi słupkami gniazdowymi o stopniu ochrony IP-65.

Ochrona od porażeń

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim stanowić będzie :

1) izolacja robocza przewodów i kabli.

2) obudowa i zamknięcie słupów

Ochrona przed dotykiem pośrednim zrealizowana będzie przez :

1) samoczynne szybkie wyłączenie zasilania

Słupy oświetleniowe należy połączyć metalicznie przewodem o odpowiednim przekroju z ochronno –neutralną żyłą PEN przewodów zasilających.

Uwagi   końcowe .

Trasa kabla podlega wytyczeniu przez  służby geodezyjne.

Wykopy pod kabel w związku z prowadzeniem prac na terenie cmentarza i trasą kabla w pobliżu  nagrobków należy wykonywać ręcznie.

W miejscach kolizji projektowanego kabla oświetleniowego z istniejącymi kablami energetycznymi zaprojektowano rury osłonowe.

Zachować odległość 0,5m projektowanych słupów od istniejących kabli energetycznych i innych budowli.

Całość   robót  wykonać   zgodnie  z  obowiązującymi  normami i   przepisami.

Wykonać powykonawczy plan trasy ułożonego kabla z naniesieniem odległości od punktów stałych.

Ułożenie kabla przed zasypaniem należy zgłosić do :

- Inspektora nadzoru w celu odbioru sposobu jakości wykonania wykopów i

ułożenia projektowanego kabla oświetleniowego.

- Pracowni Geodezyjnej w celu inwentaryzacji powykonawczej trasy kabla

Zestawienie ważniejszych materiałów budowy oświetlenia cmentarza w miejscowości

Bytom Odrzański:

| Lp. | #### Materiał | ## Jed. ## miary | ## Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kabel YAKY 4x35mm2 | m. | 685 |
| 2 | Złączka IZK | szt. | 100 |
| 3 | Wkładka topikowa 6A (w słupach ) | szt. | 25 |
| 4 | Słup oświetleniowy stylowy Chatsworth | szt. | 25 |
| 5 | Piasek żółty | tona | 10 |
| 6 | Uziom pionowy pomiedziowany (Galmar dł. 3x1,5m) | kpl. | 6 |
| 7 | Taśma stalowa ocynkowana Fe/Zn | m. | 30 |
| 8 | Folia ostrzegawcza niebieska 0,5mm | m. | 685 |
| 9 | Rura osłonowa DVK Ø 70 | m. | 50 |
| 10 | Oprawa Cascais ( tabliczka przyłączeniowa, źródło światła Led) | kpl. | 25 |
| 11 | Przewód YKYżo 3 x 2,5mm | m | 400 |
| 12 | Wolnostojące słupki gniazdowe |  |  |

projektant:

mgr inż. Janusz Oczkowicz