Biuro Projektów Dróg i Mostów

„PRODIM”

67-100 Nowa Sól                                                                Kom. 601-968-088

ul. Garbarska 5                                                                    Tel.(68) -387-55-13

mgr. inż.  Andrzej Szewczyk

# Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Budowa kablowej linii oświetleniowej terenu cmentarza Komunalnego                     przy ul. Cmentarnej w Bytomiu Odrzańskim .

INWESTOR: 	Gmina Bytom Odrzański

ul. Rynek 1

67 – 115 Bytom Odrzański

DATA:  październik 2013 r.

Opracował  :

- Wspólny Słownik zamówień (CPV)

Wspólny słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym dla potrzeb zamówień publicznych w celu ujednolicenia opisu przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z przepisami stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez Państwa członkowskie UE stało się obowiązkowe.

Kody CPV (roboty budowlane) związane z przedmiotem zamówienia:

- 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

- 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

- 45312310-3 Roboty w zakresie oświetlenia

- 45314300-4 Kładzenie kabli

- 45316100-6 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego

- 45316100-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego

- 45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

- 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- Część ogólna SST

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego oraz przewodu do zasilania nagłośnienia na terenie cmentarza komunalnego w miejscowości Bytom Odrzański ul. Konopnickiej.

  - Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót wymienionych w pkt. 1.1.

- wykonanie kablowej linii energetycznej 0,4 kV oświetlenia ulicznego

- ustawianie wolnostojących słupów oświetleniowych np. Chatsworth

- montaż opraw oświetleniowych Cascais 37W.

  - Określenia podstawowe

Użyte w SST wymienione poniżej  określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

    - Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do

ruchu pieszych.

    - Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz

ruchu   pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

    - Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu

wydającego , wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i projektantem.

    - Inspektor nadzoru- osoba wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu

poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robót.

    - Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

    - Książka obmiarów- akceptowany przez Inspektorat nadzoru zeszyt z ponumerowanymi

stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w   formie wyliczeń, szkiców i ew. Dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

    - Materiały- wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

    - Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji.

    - Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja projektowanego zadania..

1.3.10. Przetargowa dokumentacja projektowa- część dokumentacji projektowej, która

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary będącego przedmiotem robót.

1.3.11. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.3.12. Ślepy kosztorys- wykaz robót z podaniem ich ilości ( przedmiarem) w kolejności

technologicznej ich wykonania.

1.3.13. Tren budowy- teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim

robót oraz inne miejsca wymienione w umowie jako tworzące część terenu budowy.

1.3.14.  Zadanie budowlane- część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiącego odrębną

całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji

techniczno- użytkowych.

  - Informacje o obiekcie

- Prace wykonywane będą na terenie istniejącej (nekropolii) cmentarz komunalny

w miejscowości Bytom Odrzański ul. Konopnickiej.

Nawierzchnia ciągów komunikacyjnych wyłożona zostanie kostką brukową i nawierzchnią żwirowo mineralną.

1.5.    Budowlane roboty elektryczne

Wymienione poniżej prace wykonywane będą na urządzeniach całkowicie wyłączonych spod napięcia i polegać będą na:

- ułożenie kabla oświetleniowego

- ułożenie przewodu kablowego dla potrzeb nagłośnienie

- stawianie słupów oświetleniowych

- podmostkowanie i podłączenie urządzeń

-    wykonanie ochrony przed porażeniem, oraz pomiary powykonawcze

  - Dane elektryczne:

- moc przyłączeniowa – 6,0 KW

- moc zainstalowana – 0,5 KW

- współczynnik jednoczesności – 1,0

- moc rozruchowa opraw – 1,2 KW

-     napięcie zasilania  -  230V

-     współczynnik mocy ( założony )   0,93

-     układ pracy sieci TN - C

  - Organizacja i wykonanie robót:

Trasa kabla podlega wytyczeniu przez  służby geodezyjne.

Wykopy  pod kabel w związku z uzbrojeniem terenu oraz trasą kabla w pobliżu  prywatnych posesji  należy wykonywać ręcznie.

W miejscach kolizji projektowanego kabla oświetleniowego z istniejącymi kablami

energetycznymi zaprojektowano rury osłonowe.

Zachować odległość 0,5m projektowanych słupów od istniejących kabli energetycznych.

Całość   robót  wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i  przepisami.

Wykonać powykonawczy plan trasy ułożonego kabla z naniesieniem odległości od punktów stałych.

Ułożenie kabla przed zasypaniem należy zgłosić do:

Inspektora nadzoru w celu odbioru sposobu jakości wykonania projektowanego kabla oświetleniowego.

Pracowni Geodezyjnej w celu inwentaryzacji powykonawczej trasy kabla.

Kabel należy prowadzić od istniejącego słupa oświetleniowego przy stacji przelotowo przez projektowane słupy oświetleniowe zlokalizowane zgodnie z planem sytuacyjnym.

Poszczególne odcinki kabla wykonywać w jednym kawałku od lampy do lampy bez wykonywania niepotrzebnych muf kablowych.

Kabel układać na głębokości 0,7 m mierząc od powierzchni ziemi do zewnętrznej powierzchni kabla.

Projektowane słupy oświetleniowe Chatsworth z pojedynczymi oprawami typu Cascais Led,  montować zgodnie z planem sytuacyjnym drzwiczkami tabliczek bezpiecznikowych od strony chodnika z możliwością dostępu i swobodnego otwierania tych tabliczek.

Oprawy łączyć z linią kablową za pomocą złączek kablowych typu IZK przewodem

YDY 3x2,5mm2. Na zabezpieczenie opraw we wszystkich słupach oświetleniowych zaprojektowano wkładki topikowe w 1x 6A.

Dokładne stanowiska słupów powinien wskazać geodeta uprawniony.

Projektowany słup oświetleniowy nr  10 należy uziemić, zgodnie ze schematem a wartość rezystancji nie może przekraczać R  30.

Uziom można wykonać z taśmy ocynkowanej  Fe/Zn 25 x 4 ułożonej w rowie kablowym w odległości 15cm od kabla, lub stosując typowe pręty uziomowe typu Galmar w ilości pozwalającej uzyskanie pożądanej wartości rezystancji .

  - Ochrona od porażeń

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim stanowić będzie :

1) izolacja robocza przewodów i kabli.

2) obudowa i zamknięcie słupów

Ochrona przed dotykiem pośrednim zrealizowana będzie przez :

1) samoczynne szybkie wyłączenie zasilania

Słupy oświetleniowe należy połączyć metalicznie przewodem o odpowiednim przekroju z ochronno – neutralną żyłą PEN przewodów zasilających.

1.9  Zestawienie ważniejszych materiałów budowy oświetlenia cmentarza w miejscowości

Bytom Odrzański:

| Lp. | #### Materiał | ## Jed. ## miary | ## Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kabel YAKY 4x35mm2 | m. | 925 |
| 2 | Złączka IZK | szt. | 100 |
| 3 | Wkładka topikowa 6A (w słupach ) | szt. | 25 |
| 4 | Słup oświetleniowy stylowy Chatsworth | szt. | 25 |
| 5 | Piasek żółty | tona | 10 |
| 6 | Uziom pionowy pomiedziowany (Galmar dł. 3x1,5m) | kpl. | 6 |
| 7 | Taśma stalowa ocynkowana Fe/Zn | m. | 30 |
| 8 | Folia ostrzegawcza niebieska 0,5mm | m. | 925 |
| 9 | Rura osłonowa DVK Ø 70 | m. | 50 |
| 10 | Oprawa Cascais ( tabliczka przyłączeniowa, źródło światła Led) | kpl. | 25 |
| 11 | Przewód YKYżo 3 x 2,5mm | m | 400 |
| 12 | Wolnostojące słupki gniazdowe | szt | 4 |

  - Wymagania materiałowe:

- Instalowane przewody, kable, słupy i aparatura muszą posiadać certyfikaty dopuszczające do obrotu i instalowania w Polsce.

- Podczas transportu, składowania i montażu wszystkie materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami

- O wszelkich zasadniczych zmianach w dokumentacji i w czasie prowadzenia robót należy poinformować prowadzącego nadzór budowlany oraz inwestora.

  - Wymagania dotyczące sprzętu:

- Sprzęt, urządzenia i maszyny niezbędne do wykonania wymienionych powyżej robót budowlanych winien posiadać aktualne przeglądy techniczne dopuszczające do użytkowania.

- Pracownicy obsługujący sprzęt urządzenia i maszyny na terenie budowy winni posiadać odpowiednie uprawnienia.

  - Odbiór robót budowlanych

Po zakończeniu robót budowlanych należy zgłosić pisemnie inwestorowi o gotowości obiektu do odbioru z jednoczesnym dostarczeniem dokumentacji powykonawczej:

- badanie rezystancji izolacji

- badanie skuteczności samoczynnego wyłączenia

- powykonawczy pomiar geodezyjny

- atesty i świadectwa zabudowanych urządzeń

-     projekt z naniesionymi ewentualnymi zmianami powykonawczymi

  - Przepisy związane

13.1  Rozporządzenia i Ustawy

- Ustawa Prawo Budowlane z (7 lipca 1994r.z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

13.2  Normy

- PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona przeciwporażeniowa.

- PN- Norma SEP 002 Projektowanie i budowa kablowych linii elektroenergetycznych.

- PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo.

- PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.

( uziemienia i przewody ochronne) .