Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo-Handlowe

„JUS-BUD”

67-100 Nowa Sól    ul. Witosa 22/1

# Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Budowa kablowej linii oświetleniowej w pasie drogi wojewódzkiej DW 293 ul. Ogrodowa w miejscowości Bytom Odrzański.

INWESTOR: 	Gmina Bytom Odrzański

ul. Rynek 1

67 – 115 Bytom Odrzański

woj. Lubuskie

DATA:  grudzień 2017 r.

Opracował  :

- Wspólny Słownik zamówień (CPV)

Wspólny słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym dla potrzeb zamówień publicznych w celu ujednolicenia opisu przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z przepisami stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez Państwa członkowskie UE stało się obowiązkowe.

Kody CPV (roboty budowlane) związane z przedmiotem zamówienia:

- 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

- 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

- 45312310-3 Roboty w zakresie oświetlenia

- 45314300-4 Kładzenie kabli

- 45316100-6 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego

- 45316100-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego

- 45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

- 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- Część ogólna SST

- Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową kablowej linii oświetleniowej zlokalizowanej w pasie drogi wojewódzkiej ul. Ogrodowa w miejscowości Bytom Odrzański.

- Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.

3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót wymienionych

w pkt. 1.1.

- wykonanie kablowej linii energetycznej 0,4 kV oświetlenia ulicznego

- stawianie wolnostojących słupów oświetleniowych.

- montaż wysięgników

- montaż szafki oświetleniowej

- montaż opraw oświetleniowych

- zabudowa rur osłonowych

- Określenia podstawowe

Użyte w SST wymienione poniżej  określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

  - Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu

pieszych.

  - Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych

wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem

ruchu.

4.3.      Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego

,wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót

budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania

robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej.

korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i projektantem.

4.4.      Inspektor nadzoru- osoba wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu

poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robót.

  - Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

  - Książka obmiarów- akceptowany przez Inspektorat nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń,

szkiców i ew. Dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu

przez Inspektora nadzoru.

  - Materiały- wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

  - Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji.

  - Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja projektowanego zadania.

  - Przetargowa dokumentacja projektowa- część dokumentacji projektowej, która  wskazuje

lokalizację, charakterystykę i wymiary będącego przedmiotem robót.

  - Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Ślepy kosztorys- wykaz robót z podaniem ich ilości ( przedmiarem) w kolejności

technologicznej ich wykonania.

Tren budowy- teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót

oraz inne miejsca wymienione w umowie jako tworzące część terenu budowy.

  - Zadanie budowlane- część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiącego odrębną

całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji

techniczno- użytkowych.

5.    Informacje o obiekcie

Prace wykonywane będą w pasie drogowym istniejącej drogi wojewódzkiej ulica Ogrodowa

w miejscowości Bytom Odrzański.

Nawierzchnia drogi obecnie jest utwardzona dywanikiem asfaltowym i na całej długości nie posiada wydzielonych chodniki ani poboczy .

6.    Budowlane roboty elektryczne

Wymienione poniżej prace wykonywane będą na urządzeniach całkowicie wyłączonych spod napięcia i polegać będą na:

- ułożenie kabla oświetleniowego

- stawianie słupów oświetleniowych

- montaż wysięgników oraz opraw oświetleniowych

- zabudowa wolnostojącej szafki oświetleniowej

- podmostkowanie i podłączenie urządzeń

-    wykonanie ochrony przed porażeniem, oraz pomiary powykonawcze

7.   Dane elektryczne:

- moc przyłączeniowa –10,0 KW

- moc zainstalowana– 1,28W

- współczynnik jednoczesności – 1,0

- moc rozruchowa opraw– 2,56 KW

-     napięcie zasilania  -  400/230V

-     współczynnik mocy ( założony )   0,93

-     układ pracy sieci TN – C

- Organizacja i wykonanie robót:

Trasa kabla podlega wytyczeniu przez  służby geodezyjne.

Wykopy  pod kabel w związku z uzbrojeniem terenu oraz trasą kabla w pobliżu  prywatnych posesji

należy wykonywać ręcznie.

W miejscach kolizji projektowanego kabla oświetleniowego z istniejącymi kablami

energetycznymi oraz istniejącym uzbrojeniem podziemnym zaprojektowano rury osłonowe.

Zachować odległość 0,5m projektowanych słupów od krawędzi jezdni i istniejących kabli

energetycznych.

Całość   robót  wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i  przepisami.

Wykonać powykonawczy plan trasy ułożonego kabla z naniesieniem odległości od punktów stałych.

Ułożenie kabla przed zasypaniem należy zgłosić do:

- Inspektora nadzoru w celu odbioru sposobu jakości wykonania projektowanego kabla

oświetleniowego.

- Pracowni Geodezyjnej w celu inwentaryzacji powykonawczej trasy kabla.

Kabel należy prowadzić przelotowo przez projektowane słupy zlokalizowane zgodnie z planem sytuacyjnym wzdłuż ulic Wyspiańskiego.

Poszczególne odcinki kabla wykonywać w jednym kawałku od lampy do lampy bez wykonywania niepotrzebnych muf kablowych.

Kabel układać na głębokości 0,7 m mierząc od powierzchni ziemi do zewnętrznej powierzchni kabla.

Zaprojektowano:

Oświetlenie uliczne słupy i wysięgniki

Zaprojektowano słupy oświetleniowe aluminiowe anodowane stożkowe walcowane o wysokości h=7m z fundamentami, pojedynczymi wysięgnikami giętymi posiadającymi kąt nachylenia 5 stopni o wysokości h=1,18m, długości wysięgu L=1,5m .

Słupy montować zgodnie z planem sytuacyjnym drzwiczkami tabliczek bezpiecznikowych od strony projektowanego chodnika z możliwością dostępu

i swobodnego otwierania tych tabliczek.

Słupy oświetleniowe należy łączyć docelowo w układzie trójfazowym zgodnie z warunkami przyłączenia.

Dokładne stanowiska słupów powinien wskazać geodeta uprawniony.

Oświetlenie uliczne oprawy

Zaprojektowano oprawy oświetleniowe w obudowie aluminiowej ledowe posiadające 32 diody o maksymalnej mocy 75W (wysokość mocowania opraw wynosić będzie 8,0m).

Oprawy powinny posiadać klosz ochronny wykonany ze szkła hartowanego.

Strumień świetlny oprawy powinien wynosić 6900 lm.

Temperatura barwy światła ( barwa biała neutralna), współczynnik szczelność komory optycznej IP 66

Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do +40

stopni C, gwarancja producenta na oprawę minimum 5 lat.

Oprawy łączyć z linią kablową za pomocą złączek kablowych typu IZK przewodem YDY 3 x 2,5mm2.

Na zabezpieczenie opraw we wszystkich słupach oświetleniowych zaprojektowano wkładki topikowe 1x 6 A.

Uziemienia

Projektowane słupy oświetleniowe nr 1, 9, i 18 należy uziemić zgodnie ze schematem a wartość rezystancji nie może przekraczać R  30 .

Uziom można wykonać z taśmy ocynkowanej  Fe/Zn 30 x 4 ułożonej w rowie kablowym w odległości 15cm od kabla, lub stosując typowe pręty uziomowe typu Galmar w ilości pozwalającej uzyskanie pożądanej wartości rezystancji .

Taśmę uziemiającą należy łączyć przez zastosowanie złącz krzyżowych.

Szafka oświetleniowa

Zasilanie oraz sterowanie projektowanego oświetlenia odbywać się będzie z

projektowanej szafki oświetleniowej.

Szafkę oświetleniową wykonaną z tworzywa sztucznego należy usytuować

w pobliżu istniejącej stacji transformatorowej S-6582 przy ul. Ogrodowej.

Szafkę usytuować należy drzwiczkami od strony drogi dojazdowej z

możliwością dostępu i swobodnego otwierania drzwiczek.

W szafce znajdować się zabezpieczenie zalicznikowe oraz urządzenia sterując

np. sterownik CPA dla potrzeb oświetlenia ulicznego.

Z projektowanej szafki zasilany będzie cały projektowany odcinek oświetlenia

ul. Ogrodowej.

Szynę PEN w szafce należy uziemić a wartość rezystancji nie może by

większa od R  30 dla. Uziom projektowanej szafki należy wykonać poprzez

zastosowanie typowych prętów uziomowych Galmar.

Taśmę uziemiającą należy łączyć przez zastosowanie złącz krzyżowych.

- Ochrona od porażeń

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim stanowić będzie :

1) izolacja robocza przewodów i kabli.

2) obudowa i zamknięcie słupów

Ochrona przed dotykiem pośrednim zrealizowana będzie przez :

1) samoczynne szybkie wyłączenie zasilania

Słupy oświetleniowe należy połączyć metalicznie przewodem o odpowiednim przekroju z ochronno – neutralną żyłą PEN przewodów zasilających.

- Zestawienie materiałów:

| Lp. | #### Materiał | ## Jed. ## miary | ## Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kabel YAKY 4x35mm2 | m. | 720 |
| 2 | Złączka IZK | szt. | 72 |
| 3 | Wkładka topikowa 6A (w słupach ) | szt. | 18 |
| 4 | Słup oświetleniowy aluminiowy anodowany h=7m z fundamentem | szt. | 18 |
| 5 | Wysięgnik aluminiowy pojedynczy gięty h= 1,18m L=1,5m | szt. | 18 |
| 6 | Oprawa Led – 36/ 75W | szt. | 18 |
| 7 | Przewód YDYżo 3 x 2,5mm2 | m. | 180 |
| 8 | Kabel YKY 4 x 16mm2 | m. | 8 |
| 9 | Szafka oświetleniowa (wyposażona) | kpl. | 1 |
| 10 | Wkładka topikowa WTN-00 gG - 16 A ( w ZKP-1P i szafce ) | szt. | 6 |
| 11 | Uziom pionowy pomiedziowany (Galmar dł. 12szt x 1,5m) | kpl. | 4 |
| 12 | Taśma stalowa ocynkowana Fe/Zn | m. | 30 |
| 13 | Folia ostrzegawcza niebieska 0,5mm | m. | 720 |
| 14 | Rura osłonowa SRS Ø 75 | m. | 110 |
| 15 | Rura osłonowa DVK Ø 75 | m. | 8 |

- Wymagania materiałowe:

- Instalowane przewody, kable, słupy i aparatura muszą posiadać certyfikaty dopuszczające do obrotu i instalowania w Polsce.

- Podczas transportu, składowania i montażu wszystkie materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami

- O wszelkich zasadniczych zmianach w dokumentacji i w czasie prowadzenia robót należy poinformować prowadzącego nadzór budowlany oraz inwestora.

- Wymagania dotyczące sprzętu:

- Sprzęt, urządzenia i maszyny niezbędne do wykonania wymienionych powyżej robót budowlanych winien posiadać aktualne przeglądy techniczne dopuszczające do użytkowania.

- Pracownicy obsługujący sprzęt urządzenia i maszyny na terenie budowy winni posiadać odpowiednie uprawnienia.

- Odbiór robót budowlanych

Po zakończeniu robót budowlanych należy zgłosić pisemnie inwestorowi o gotowości obiektu   do odbioru z jednoczesnym dostarczeniem dokumentacji powykonawczej:

- badanie rezystancji izolacji

- badanie skuteczności samoczynnego wyłączenia

- powykonawczy pomiar geodezyjny

- odbiór pasa drogowego

- atesty i świadectwa zabudowanych urządzeń

-     projekt z naniesionymi ewentualnymi zmianami powykonawczymi

- Przepisy związane

14.1  Rozporządzenia i Ustawy

- Ustawa Prawo Budowlane z (7 lipca 1994r.z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

14.2  Normy

- PN-EN 13201-1-2007 Oświetlenie dróg.

Część 1 Wybór klas oświetlenia.

Część 2 Wymagania oświetlenia.

Część 3 Obliczenie parametrów  oświetleniowych.

Część 4 Metody pomiaru parametrów oświetlenia.

- PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona przeciwporażeniowa.

- PN- Norma SEP 002 Projektowanie i budowa kablowych linii elektroenergetycznych.

- PN- Norma SEP 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.

- PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo.

- PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.

( uziemienia i przewody ochronne) .